PROCES-VERBAL DES ESSAIS ET VERIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT D’UNE INSTALLATION D’ASCENSEURS

(selon document COPREC n° 2)

1 – OUVRAGE FAISANT L’OBJET DU PRESENT PROCES-VERBAL

  - Désignation de l’opération (nature, adresse, etc.) :

Collège Marguerite de Navarre

Cours Bosquet

64000 PAU

  - Maître d’ouvrage :

CONSEIL GENERAL DES PYRENEES ATLANTIQUES

64 Avenue Jean Biray

64058 PAU CEDEX 9

  - Maître d’œuvre :

Sarl HESSAMFAR & VERONS

42 Place Gambetta

33000 BORDEAUX

  - Entreprise responsable des travaux :

GTM Sud Ouest Bâtiment

5 Rue Joseph Szydlowski

Bâtiment Astria Technocité

64102 BAYONNE

  - Organisme de contrôle technique :

VERITAS

49 Av Trespoey

64000 PAU

  - Désignation précise de l’ouvrage faisant l’objet du présent procès-verbal :

Installation de				1 ascenseur

Situé dans les bâtiments

2 – REALISATION DES ESSAIS ET VERIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT

DES INSTALLATIONS

2.1. L’entreprise a effectué l’ensemble des essais et vérifications la concernant, prévus dans

le document technique COPREC n°1, conformément aux modes opératoires indiqués.

2.2. Matériel utilisé pour les essais : Multimètre (Fluke)

2.3. Observations éventuelles

Monsieur CERQUEIRA Manuel – Superviseur Installation

De la société KONE

Responsable de l’exécution des essais et vérifications mentionnés ci-dessus, déclare exacts

les renseignements portés sur le présent procès-verbal

Bizanos, le  18 Décembre 2012

FEDERATION DES ASCENSEURS

Industries et Services

48 Boulevard Malesherbes

75008 PARIS

Tel. 01 40 08 04 23

- Indiquer la nature et – si possible – la marque des instruments de mesure.

- Dans le cas des bâtiments comportant plusieurs cages d’escalier, indiquer le n° de cage ; dans les autres cas, joindre un croquis en annexe, permettant de repérer les appareils.

- Répondre par « C » (correct) après avoir, le cas échéant, effectué les rectifications nécessaires ; si, malgré tout, le résultat n’est pas satisfaisant, écrire dans la case correspondante « VO » (voir observations), le détail des observations étant reporté au § 2.3. ci-dessus.

- Nombre de démarrages/heure à considérer pour les essais :

|  | Immeubles d’habitation et ascenseurs de charge | Autres immeubles | Installations à hautes performances |
| --- | --- | --- | --- |
| Manœuvre à blocage | 60 | 90 |  |
| Manœuvre collective 1 et 2 appareils | 90 | 120 | 180 |
| Manœuvre collective batteries de 3 appareils et plus | 120 | 150 |  |

- Rayer la méthode non employée.

- Les valeurs théoriques sont celles fixées par le constructeur.

- Les valeurs maximales admissibles sont les suivantes :

| Types d’appareils | Valeurs |
| --- | --- |
| A variation continue de vitesse | ± 1 cm |
| Autres appareils | ± 2 cm |

En cas d’isonivelage automatique, les valeurs figurant dans le tableau ci-dessus doivent être respectées après « remise à niveau ».

- Ne pas remplir les cases ne concernant pas les types d’appareils essayés.

- En l’absence de possibilité de réglage des accélérations, écrire « SO » (sans objet).

- Environ cinq appels/paliers par appareil.

3 – RESULTATS DES ESSAIS ET VERIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT

DES INSTALLATIONS

| Numéro de l’appareil | 11470660 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment |  |  |  |
| Situation (2) |  |  |  |
| Charge (kg) / Vitesse (m/s) | 630 kg/1m/s |  |  |
| Alignement et parallélisme (de cabine) | C |  |  |
| des guides (3) (de contrepoids) | C |  |  |
| Alignement des arbres de la machine (3) | C |  |  |
| Dimensions intérieures Largeur | 1100 |  |  |
| De la cabine Profondeur | 1400 |  |  |
| Mesurées à 1 m du sol Hauteur Entre habillages (en m) | 2100 |  |  |
| Signalisations : fonctionnement (3) | C |  |  |
| Temporisations |  |  |  |
| Nature (temps : théorique (6)/mesuré) | t.th/t.m |  |  |
| Antipatinage | 18/s/18s |  |  |
| Priorité cabine | / |  |  |
| Temporisation porte ouverte (le cas échéant) | 5s |  |  |
| Vérification de l’équilibrage (cabine chargée de manière à équilibrer le poids théorique du contrepoids) Méthode employée (5) : a) comparaison de l’effort en montée et en descente sur le dispositif de dépannage à main (3) |  |  |  |
| b) mesure intensités (amp) montée | 3 A |  |  |
| descente | 3 A |  |  |
| Ascenseurs électriques vitesse en m/s mesurée en descente à ½ charge nominale, dans la zone médiane de la course | 1 m/s |  |  |
| Ascenseurs hydrauliques Cabine en charge nominale vitesse montée |  |  |  |
| Vitesse descente |  |  |  |
| Précision d’arrêt (7) en montée | 0,2 cm |  |  |
| Dénivelé maximal (en cm) en descente | 0,2 cm |  |  |
| Parcours à vide, Fonctionnement Suivi d’un parcours des portes avec charge nominale en montée et descente - de cabine (3) | C |  |  |
| avec arrêts à tous les niveaux - de palières (3) | C |  |  |

| Numéro de l’appareil | 11470660 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Temps d’ouverture et de fermeture des portes automatiques |  |  |  |
| (temps : théorique (6)/mesuré) | t.th/t.m | t.th/t.m | t.th/t.m |
| (temps face 1) | 4 s/4 s |  |  |
| Ouverture |  |  |  |
| (A relever (temps face 2) |  |  |  |
| Au niveau |  |  |  |
| Principal) (temps face 1) | 4 s/4 s |  |  |
| Fermeture |  |  |  |
| (temps face 2) |  |  |  |
| Vérifications particulières à certaines installations (8) |  |  |  |
| Moteurs de traction alimentés en courant alternatif |  |  |  |
| (intensités : théorique (6)/mesurée) | 10 A<i.th<18 A | i.th/i.m | i.th/i.m |
| Montée | Tm = 17 A |  |  |
| Cabine à vide |  |  |  |
| Descente | Tm = 13 A |  |  |
| Montée | Tm = 17 A |  |  |
| Cabine avec charge nominale |  |  |  |
| Descente | Tm = 13 A |  |  |
| Appareils à tension variable ou à variation continue de vitesse |  |  |  |
| des décélérations (3) | C |  |  |
| Réglage |  |  |  |
| des accélérations (3) (9) | C |  |  |
| Isonivelage automatique : fonctionnement (3) | C |  |  |
| Installations à hautes performances (8) (V ≥2,50 m/s) Temps s’écoulant entre le début de fermeture des portes à un niveau n et la fin d’ouverture aux niveaux : (temps théorique/temps mesuré) | t.th/t.m | t.th/t.m | t.th/t.m |
| n+1 |  |  |  |
| n+2 |  |  |  |
| n+3 |  |  |  |
| Appareils en batterie (8) Fonctionnement de la sélection entre cabines et, éventuellement, du système de programmation (3) | / |  |  |
| Nombre d’appels paliers sur lesquels a porté le sondage (10) | / |  |  |
| Essais d’endurance Fonctionnement à charge nominale 1 heure avec un nombre de démarrages égal à celui pour lequel est construit l’appareil (3) (4) | C |  |  |
| Dates des essais |  |  |  |

Annexe D

(normative)

Examens et essais avant la mise en service

Avant la mise en service de l’ascenseur, les examens et essais suivants doivent être effectués.

D.1 Examens

Ces examens doivent porter en particulier sur les points suivants :

- s’il y a eu autorisation préalable, comparaison des documents remis à cette occasion (annexe C) avec l’installation telle qu’elle a été réalisée ;

- dans tous les cas, vérification que les prescriptions de la présente norme sont satisfaites ;

- examen visuel de l’application des règles de bonne construction des éléments pour lesquels la présente norme n’a pas de prescriptions particulières ;

- comparaison des indications portées dans la vérification de conformité pour les composants de sécurité avec les caractéristiques de l’ascenseur.

D.2 Essais et vérifications

Ces essais et vérifications doivent porter sur les points suivants :

- dispositifs de verrouillage (7.7) ;

- dispositifs électriques de sécurité (annexe A) ;

- éléments de suspension et leurs attaches ;

il doit être vérifié que leurs caractéristiques sont bien celles indiquées dans le registre ou dossier(16.2 a) ;

- système de freinage (12.4) :

l’essai doit être fait en descente à vitesse nominale avec 125 % de la charge nominale et en coupant l’alimentation du moteur et du frein ;

- mesures d’intensité ou de puissance et mesures de vitesse (12.6) ;

- installation électrique :

  - mesure de la résistance d’isolement des différents circuits (13.1.3). Pour cette mesure, les éléments électroniques doivent être déconnectés ;

  - vérification de la continuité électrique de la liaison entre la borne de terre du local de machines et les différents organes de l’ascenseur susceptibles d’être mis accidentellement sous tension ;

- dispositifs hors-course de sécurité (10.5) ;

- vérification de l’adhérence (9.3) :

  - l’adhérence doit être vérifiée en effectuant plusieurs arrêts avec le freinage le plus fort compatible avec l’installation. A chaque essai, l’arrêt complet de la cabine doit être obtenu ; l’essai doit être effectué :

- en montée, cabine à vider, dans la partie supérieure de la course ;

- en descente, cabine chargée avec 125 % de la charge nominale, dans la partie inférieure de la course ;

  - il doit être vérifié que la cabine vide ne peut être déplacée en montée, lorsque le contrepoids repose sur ses amortisseurs comprimés ;

  - il doit être vérifié la conformité de l’équilibrage avec la valeur indiquée par l’installateur ; cette mesure peut être effectuée par des mesures d’intensité conjuguées :

- avec des mesures de vitesse pour les moteurs  à courant alternatif ;

- avec des mesures de tension pour les moteurs à courant continu.

- limiteur de vitesse :

  - la vitesse de déclenchement du limiteur de vitesse doit être vérifiée dans le sens correspondant à la descente de la cabine (9.9.1 et 9.9.2) ou du contrepoids (9.9.3) ;

  - le fonctionnement de la commande d’arrêt prévue en 9.9.11.1 et 9.9.11.2 doit être vérifié dans les deux sens de marche ;

- parachute de cabine (9.8) :

l’énergie que le parachute est capable d’absorber au moment de la prise doit avoir été vérifiée selon F.3.

Le but de l’essai avant la mise en service est de vérifier le bon montage, le bon réglage et la solidité de l’ensemble cabine –parachute- guides et sa fixation au bâtiment.

L’essai doit être effectué en descente, la charge requise étant répartie uniformément sur la surface de la cabine, et la machine continuant à tourner jusqu’au patinage ou au mou des câbles et dans les conditions suivantes :

  - parachute à prise instantanée ou à prise instantanée avec effet amorti :

La cabine doit être chargée de la charge nominale et se déplacer à la vitesse nominale ;

  - parachute à prise amortie :

La cabine doit être chargée à 125 % de la charge nominale et se déplacer à une vitesse égale à la vitesse nominale ou à une vitesse inférieure.

Lorsque l’essai est réalisé à une vitesse inférieure à la vitesse nominale, le fabricant doit fournir les courbes illustrant le comportement du bloc de parachute à prise amortie ayant subi l’essai de type, testé dynamiquement en présente des éléments de suspension.

Après l’essai, on doit s’assurer qu’aucune détérioration pouvant compromettre l’utilisation normale de l’ascenseur ne s’est produite. On peut toutefois, si nécessaire, remplacer les organes de freinage. Un contrôle visuel est jugé suffisant ;

NOTE : Il est recommandé pour faciliter le déparachutage de faire l’essai en face d’une porte afin de pouvoir décharger la cabine.

k) 	parachute de contrepoids ou de masse d’équilibrage (9.8)

L’énergie que le parachute est capable d’absorber au moment de la prise doit avoir été vérifiée selon F.3.

Le but de l’essai avant la mise en service est de vérifier le bon montage, le bon réglage et la solidité de l’ensemble contrepoids ou masse d’équilibrage-parachute-guides et de sa fixation au bâtiment.

L’essai doit s’effectuer, le contrepoids ou la masse d’équilibrage en descente, la machine continuant à tourner jusqu’au patinage ou au mou des câbles et dans les conditions suivantes :

  - parachute à prise instantanée ou à prise instantanée avec effet amorti commandé par un limiteur de vitesse ou câble de sécurité :

L’essai doit être effectué à vitesse nominale et cabine vide ;

  - parachute à prise amortie :

L’essai doit effectué à une vitesse inférieure ou égale à la vitesse nominale et cabine vide.

Lorsque l’essai est réalisé à une vitesse inférieure à la vitesse nominale, le fabricant doit

fournir les courbes illustrant le comportement du bloc de parachute à prise amortie ayant

subi l’essai de type, pour application	sur le contrepoids ou la masse d’équilibrage, testé

dynamiquement en présence des éléments de suspension ;

Après l’essai, on doit s’assurer qu’aucune détérioration pouvant compromettre l’utilisation

normale de l’ascenseur ne s’est produite. On peut toutefois, si nécessaire, remplacer les organes

de freinage. Un contrôle visuel est jugé suffisant ;

- amortisseurs (10.3, 10.4) :

  - amortisseurs à accumulation d’énergie :

L’essai doit être effectué de la façon suivante : la cabine avec sa charge nominale est posée sur l’(les) amortisseur (s), on provoque le mou de câbles et on vérifie que la flèche correspond aux données contenues dans le dossier technique conforme à C.3 et aux données identifiant l’amortisseur selon C.5 ;

  - amortisseurs à accumulation d’énergie avec amortissement du mouvement de retour et amortisseurs à dissipation d’énergie :

L’essai doit être effectué de la façon suivante : la cabine avec sa charge nominale et le contrepoids doit être amenée au contact des amortisseurs à la vitesse nominale ou à la vitesse pour laquelle a été calculée la course des amortisseurs, dans le cas d’utilisation d’amortisseurs à course réduite avec vérification du ralentissement (10.4.3.2).

Après l’essai, on doit s’assurer qu’aucune détérioration pouvant compromettre l’utilisation

normale de l’ascenseur ne s’est produite. Un contrôle visuel est jugé suffisant ;

- dispositif de demande de secours (14.2.3) :

Essai de fonctionnement ;

- dispositif de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée (9.10) :

L’essai doit être effectué lorsque la cabine vide est en montée à une vitesse non inférieure à la vitesse nominale, avec pour frein l’utilisation du dispositif.