NOTICE DE SECURITE INCENDIE

OPERATION			Construction d’un troisième groupe scolaire Saint-Cyr-sur-Loire (37)

MAITRE D’OUVRAGE		Ville de Saint-Cyr-sur-Loire

Parc de la Perraudière, BP 139

37541 Saint-Cyr-sur-Loire

BUREAU DE CONTROLE 		Bureau Veritas

29 et 31 rue de la Milletière

37074 Tours Cedex

ARCHITECTE MANDATAIRE	Marjan Hessamfar & Joe Vérons architectes associés

13 rue du Cancera

33 000 Bordeaux

BUREAU D’ETUDE STRUCTURE	Terrell Paris

11 rue Heinrich

92100 Boulogne-Billancourt

BUREAU D’ETUDE FLUIDES	Louis Choulet

11 rue Gantière

63000 Clermont-Ferrand

BUREAU D’ETUDE VRD		Via Infrastructure

Caserne Niel

87 Quai de Queyries

33 100 Bordeaux

CUISNISTE			Cuisinorme

21 rue Chanzy

33 110 Le Bouscat

ACOUSTICIEN 			Emacoustic

6 bis rue Taffanel

33 800 Bordeaux

ECONOMISTE			Techniques et Chantiers

72 Boulevard de Strasbourg

49000 Angers

- DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DU PROJET

La présente opération consiste en la construction d’un groupe scolaire à Saint-Cyr-sur Marne.

Le nouveau groupe scolaire accueille une école maternelle de 5 classes, une école élémentaire de 8 classes, un équipement sportif, un pôle restauration et des espaces extérieurs récréatifs : cours et jardin pédagogique.

Il se développe sur 3 niveaux accessibles au public du R-1 au R+1 :

- R-1 : Salle de sport, vestiaires, salle de convivialité et les locaux techniques.

- Rez-de-chaussée : espaces d’accueil de l’école élémentaire, pôle restauration et école maternelle.

- R+1 : salle de classe de l’école élémentaire.

- PROPOSITION DE CLASSEMENT

EFFECTIF ENFANTS

- Elèves élémentaire : 200 (25 x 8 classes)

- Elèves maternelle : 130 (26 x 5 classes)

Soit  330 enfants

EFFECTIF PERSONNEL

- Enseignants : 13

- ATSEM : 5

- Agent chargé de l’accueil périscolaire : 9

- Agent chargé de l’entretien des locaux : 10

- Agent chargé de la surveillance et de l’accompagnement des enfants : 11

- Personnel de restauration : 4.5

Soit  52.5 personnes au titre du personnel

EFFECTIF TOTAL : 382.5 personnes

Etant donné la nature et la capacité d’accueil de l’équipement nous proposons donc le classement suivant :

ERP de type R de 3ème catégorie avec activités annexe de type N (Restauration), S (Bibliothèque), et X (Salle de sport).

Les effectifs seront soumis à déclaration du chef d’établissement lors de la demande de permis de construire.

- IMPLANTATION – DESSERTE

Le plancher bas du dernier niveau accessible au public (R+1) est situé à moins de 8 mètres du sol.

L’établissement est accessible aux services de secours par une voie engins qui présente les caractéristiques règlementaires. Celle-ci est reliée à l’Avenue de la République et a une largeur de 4m minimum.

- FACADES ACCESSIBLES

L’établissement est classé ERP de 3° catégorie.

Il dispose donc au minimum d’une façade accessible par voie engins :

- Façade sud desservie par la voie engins.

La façade accessible comporte une sortie normale en RDC et permet l’accès des secours à chaque niveau accessible au public.

Des baies accessibles sont disposées au niveau R+1. Elles répondent aux caractéristiques suivantes :

- Si la façade est considérée comme une façade normale, toutes les baies auront des dimensions minimales : 0.90 m x 1.30 m (largeur x hauteur).

- Si la façade est considérée comme une façade aveugle, les baies accessibles seront de dimensions minimales de 0.90m x 1.80m et la distance entre 2 baies accessibles situées sur 1 même niveau : 10 à 20 m

- Distance en projection entre 2 baies d’un niveau à l’autre : 4 m minimum

- Baies ouvrables et accessibles de l’intérieur comme de l’extérieur.

- Baies dûment repérables à l’extérieur par les services de secours.

- ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS

- Isolement entre l’ERP et les tiers contigus

Sans objet

- Isolement entre l’ERP et les tiers situés en vis-à-vis.

L’établissement est situé à plus de 8 mètres des bâtiments avoisinants : isolement assuré par l’éloignement.

- Isolement dans un même bâtiment entre ERP et tiers

Sans objet.

- DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Le groupe scolaire est un établissement de 3° catégorie dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau accessible au public est inférieure à 8 mètres du sol.

- Stabilité au feu des structures

Les structures béton sont SF 1/2h minimum. Les planchers béton sont CF 1/2h minimum.

- Couvertures

La couverture du bâtiment neuf sera réalisée par un plancher mixte béton/bois étanchée et accessible traitée avec un complexe d’étanchéité bicouche élastomère et protection par des gravillons. La toiture est en partie accessible car elle accueille le jardin pédagogique.

- Façades

Les revêtements extérieurs de façades présentent un classement de réaction au feu M2 ou C-S3, d0 dans leur ensemble. Ils sont constitués de bardage métallique sur façades à ossature bois solidarisées à la structure bois (compris isolation thermique extérieure) et de menuiseries extérieures métalliques. L’ensemble des façades disposent d’ouvrants en nombre suffisant.

Conformément aux dispositions de l’article CO21, la mise en œuvre des vêtures et leur système d’accroche à la structure respecteront l’instruction technique n°249 relative aux façades, notamment aux jonctions de planchers (dispositions constructives pour éviter la propagation des flammes et des gaz chauds).

La règle relative au C+D ne s’applique pas au bâtiment celui-ci ne comportant pas de locaux à sommeil au R+1 et la hauteur du plancher bas du dernier niveau étant inférieur à 8m.

- Distribution intérieure

Le cloisonnement sera de type traditionnel.

La structure du bâtiment étant SF 1/2h :

- Les parois entre locaux et dégagements accessibles au public sont CF 1/2h avec des blocs portes PF 1/2h.

- Les parois entre locaux accessibles au public non réservés au sommeil sont PF 1/2h avec des blocs portes PF 1/2h.

- Le recoupement des circulations tous les 25 à 30 mètres sera réalisé par des parois de degré CF1/2h et blocs portes PF 1/2h à fermeture automatique asservies  à l’équipement d’alarme de type 2b et en fonctionnement va-et-vient.

- Les escaliers d’évacuation seront encloisonnés par des parois de degré CF 1/2h et blocs portes  PF 1/2h à fermeture automatique asservies à l’équipement d’alarme de type 2b.

- Les ensembles vitrés toute hauteur entre locaux et circulations justifieront d’une résistance CF 1/2h, les châssis sur allège d’un degré PF 1/2h.

L’ensemble des portes maintenues ouvertes et asservies à la détection incendie pour respect de la règlementation ou pour raison de confort justifieront d’un PV DAS (conformité à la norme NF S 61-937).

- LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS

Locaux à risques importants :

Ces locaux disposent de planchers hauts et de parois verticales CF 2h et de portes CF 1h + ferme-porte ouvrant vers l’extérieur. Ils ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public.

Les locaux concernés sont :

- La chaufferie au RDC

- Les locaux déchets en RDC

Locaux à risques moyens :

Ces locaux disposent de planchers hauts et de parois verticales CF 1h et de portes CF 1/2h + ferme-porte.

Les locaux concernés sont :

- Les locaux ménage

- Les locaux de stockage et matériel

- Les bibliothèques BCD

- Le bloc cuisine

- Les locaux techniques

- CONDUITS ET GAINES

Les conduits et gaines sont conformes aux dispositions des articles concernés.

- DEGAGEMENTS

L’établissement comporte 3 niveaux accessibles au public (du R-1 au R+1).

Les 3 niveaux sont reliés par 2 escaliers d’évacuation règlementaires totalisant 4 UP.

Les dégagements sont conçus selon les effectifs accueillis à chaque niveau de la manière suivante :

R-1 :

-  effectif maximal : 116 personnes

- dégagements exigés : 2 dégagements totalisant 3 UP

- dégagements projetés : 2 escaliers de 2 UP totalisant 4 UP

R+1 :

-  effectif maximal : 224 personnes

- dégagements exigés : 2 dégagements totalisant 4 UP

- dégagements projetés : 2 escaliers de 2 UP totalisant 4 UP

RDC :

Le fonctionnement global sépare les effectifs du projet en deux zones :

. La première zone rassemble les effectifs du R+1 et R-1, ainsi que le rez-de-chaussée pour la partie élémentaire et restauration de l’élémentaire.

- effectif maximal cumulé : 339 personnes

- dégagements exigés : 2 dégagements totalisant 5 UP

- dégagements projetés : 4 issues de 2 UP totalisant 8 UP

. La deuxième zone rassemble les effectifs de la partie maternelle en rez-de-chaussée ainsi que sa zone de restauration.

- effectif maximal cumulé : 157 personnes

- dégagements exigés : 2 dégagements totalisant 3 UP

- dégagements projetés : 4 issues de 2 UP totalisant 8 UP

D’une manière générale :

-Chaque salle de classe est pourvue de 2 issues de 1UP

-L’ensemble des portes servant d’issue de secours vers l’extérieur ainsi que celles des locaux recevant plus de 50 personnes s’ouvrent dans le sens de l’évacuation.

-La distance pour joindre un escalier depuis tout point d’un niveau est inférieure ou égale à 40 m.

-Les dégagements sont conçus sans « culs-de-sac » supérieurs à 10 m.

- AMENAGEMENT INTERIEUR

Les aménagements intérieurs sont constitués de matériaux permettant de garantir les réactions au feu suivantes :

Pour les escaliers protégés :

-Revêtements de plafonds M1 (B-s1, d0)

-Revêtements muraux M1 (B-s2, d0)

-Revêtement de sol M3 (CFL-s1)

Pour les circulations horizontales et les locaux :

-Revêtements de plafonds M1 (B-s3, d0)

-Revêtements muraux M2 (C-s3, d0)

-Revêtement de sol M4 (DFL-s2)

- TRIBUNES ET GRADINS NON DEMONTABLES

Sans objet.

- TEINTURES PORTIERES RIDEAUX VOILAGES

Sans objet.

- GROS MOBILIER AGENCEMENT PRINCIPAL

Le gros mobilier sera M3.

- ESPACES D’ATTENTE SECURISES (EAS)

Il est prévu l’aménagement de deux espaces d’attente sécurité aux niveaux R+1 et R-1 du bâtiment.

Ils sont dimensionnés selon l’effectif accueilli à chaque niveau et chacun peut accueillir 2 personnes en fauteuil roulant au minimum, en dehors des largeurs de dégagement règlementaires.

D’une manière générale, les espaces d’attentes sécurisés sont conformes aux dispositions de l’article CO 59.

- DESENFUMAGE

Le désenfumage sera réalisé selon les modalités de l’Instruction Technique 246.

- Désenfumage des escaliers encloisonnés

Les deux cages d’escaliers encloisonnées desservant les niveaux en superstructure font l’objet d’un désenfumage naturel par la mise en œuvre d’une ouverture de surface géométrique 1m² en partie haute du niveau le plus élevé et d’une amenée d’air frais de même surface en partie basse de la cage.

La commande simultanée de ces équipements sera opéré par une commande de type CO2 située en rez-de-chaussée au pied de l’escalier.

- Désenfumage de l’équipement sportif et de la circulation au sous-sol

Il est prévu le désenfumage de l’équipement sportif car la superficie de plancher est supérieure à 300m² (superficie de plancher : 420 m²).

Le désenfumage sera naturel et les prestations comprendront :

- L’extraction de l’air par l’intermédiaire de deux  gaines verticales CF 2h cheminant dans les niveaux (à partir du R-1).

- La mise en œuvre d’amenée d’air neuf directement depuis l’extérieur par l’intermédiaire de cours anglaises en Rez-de-chaussée.

Aucun écran de cantonnement ne s’oppose à l’écoulement des fumées.

- INSTALLATIONS TECHNIQUES

CVC (Articles CH et GZ)

Le bâtiment sera équipé de chaudières à condensation alimentées en gaz.

Le bâtiment est équipé de chaudières à condensation alimentées en gaz. Les installations et le local chaufferie seront conformes aux articles CH et GZ de la règlementation.

L’ensemble des locaux est doté d’une installation de traitement d’air double flux, ce traitement d’air à base d’eau chaude répondra aux dispositions des articles CH32 et suivants. Il sera prévu une coupure générale de la ventilation par commande manuelle située à proximité de l’entrée principale du bâtiment.

Installations Electriques et Eclairage (Articles EL & EC)

La distribution électrique respectera les dispositions techniques de la norme NFC 15-100 ainsi que les exigences des articles EL et EC.

Les commandes d’éclairage des circulations communes ne seront pas accessibles au public. L’éclairage des locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes sera alimenté par au moins 2 circuits sélectivement protégés contre les surtensions et les contacts indirects.

L’appareillage électrique des locaux destinés à être fréquentés par les enfants de classe maternelle sera implanté à une hauteur de 1.2m.

L’établissement sera doté d’un éclairage de sécurité composé de blocs autonomes conformes à la réglementation.

Cet éclairage de sécurité assurera les fonctions suivantes :

- Eclairage d’évacuation (balisage des issues de secours, dégagements intérieurs et extérieurs, sortie des locaux de plus de 50 personnes)

- Eclairage d’ambiance (halls et locaux dont l’effectif atteint 100 personnes)

Ascenseurs (AS) : Les installations créées ou modifiées seront conformes aux dispositions des articles AS.

- MOYENS DE SECOURS

Moyens d’extinction / intervention :

La défense contre l'incendie sera assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité de chaque sortie des niveaux, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés

- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;

- raccords ZAG pour les locaux techniques situés en sous-sol.

Système de Sécurité Incendie et Equipement d’Alarme Incendie :

L’établissement sera équipé d’un SSI de catégorie A étant donné qu’il comporte des locaux à sommeil dans la partie maternelle avec un équipement d’alarme de type 2b. La centrale incendie (ECS/CMSI) sera créé dans un Volume Technique Protégé CF 1h équipé d’un détecteur optique de fumée et d’un BAES.

D’une manière générale :

-La liaison avec les sapeurs-pompiers sera réalisée par téléphone urbain.

-Des plans d’évacuation seront affichés à chaque niveau, à proximité des escaliers et des sorties de secours.

-Un plan d’intervention sera affiché au niveau de l’accès principal des secours.

-Un registre de sécurité sera mis en place à l’issue des travaux.

-Conformément aux dispositions de l’article R 33, des exercices pratiques d’évacuation devront avoir lieu au cours de l’année scolaire.